УДК 621.56.59

- СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ В ЖАРКИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

Джамашева Р.А., докторант Алматинский Технологический Университет (Республика Казахстан, 050012, Алматы, Толе би, 100),rita_2206@mail.ru ЦойА.П., к.т.н.Алматинский Технологический Университет (Республика Казахстан, 050012, Алматы, Толе би, 100) ТОО «Тениз», (Республика Казахстан, Алматы, Абая 52«В», офис 302) teniz@bk.ru

## Аннотация

В регионах с жарким климатом наблюдаются периоды, когда в дневное время летом температура воздуха достигает значительных величин (35°Cи выше).

Зачастую конденсаторы воздушногоохлаждения (КВО) холодильных машин в расположены в неблагоприятных климатических условиях, в результате которого температура конденсации превышает нормативную величину. Что приводит к повышению энергопотребление холодильной машины, а в некоторых случаях происходит отключение компрессора в связи с повышением давления.

Простейшим решением проблемы является использование КВО с системой распыления воды или конденсаторов с водяным охлаждением.Одним из решением снижения температуры конденсации в пиковое время является использование жидкостного конденсатора с теплоносителем охлажденным в ночное время радиационным излучением в космическое пространство.

Ключевые слова:Температура точки росы, аккумулятор холода, ночное радиационное охлаждение, эффективное радиационное излучение в космическое пространство,  холодильная система.

Введение

До настоящего времени считалось более правильным конденсаторы крупных и средних холодильных установок охлаждать водой, однако в последнее  время стоимость воды растет и выявляется дефицит охлаждающей воды. Для решения этой проблемы в холодильных системах достаточно широко стало внедряться конденсаторы воздушного охлаждения (КВО), так как этот способ имеет ряд преимуществ:

- приемлемая цена теплоприемника, обладающего практически неограниченным количеством; несмотря на большие габариты КВО требуют меньшей площади на территории предприятия, чем система с водяным охлаждением включая градирни, насосные станции (КВО занимают около 3%, против 15% водяного хозяйства);

- простота монтажа и обслуживания; уменьшается объем ремонтных работ из-за уменьшения коррозии конденсаторов и объем работ по очистке теплообменных поверхностей от загрязнений;

- обеспечивается стабильность коэффициента теплопередачи, благодаря отсутствию загрязнений на поверхности ребристых труб; устраняется сброс загрязненных сточных вод в водоемы[6].

В связи с тем что в Казахстане невысокая влажность воздуха (φ=30-50%) и высокая солнечная радиация по сравнению с Европой, КВО, работающие в местных условиях, имеют температуру конденсации  выше, чем предлагается в проектных заданиях. Поэтому в связи с расположением холодильной системы в районе с низкой влажностью и мощной солнечной радиацией при определении расчетной температуры конденсации необходимо учитывать избыточный температурный напор от солнечной радиации[ 10 ].

Для снижения температуры конденсации предлагаются система с распылением воды, а также можно последовательно после КВО устанавливать конденсатор жидкостного охлаждения, что позволяет поддерживать работу холодильной установки в оптимальном режиме и способствовать  повышению энергоэффективности [11].При использовании систем распыления требуется водоподготовка, что увеличивает капитальные эксплуатационные затраты. Применение сухих градирней в условиях Казахстана понижает энергоэффективность и в жаркий пиковый период и ведет к риску отключения  холодильной системы.Системы радиационного излучения в космическое пространство способны охладить в ночное время теплоноситель который можно использовать для охлаждения конденсатора. Понижение температуры конденсации происходит за счет последовательно после КВО установленного жидкостного конденсатора.

Выводы:

Одним изрешением проблемы является использование конденсатора воздушного охлаждения(КВО) с системой распыления воды или конденсатора с водяным охлаждением. Традиционно для охлаждения воды после конденсатора применяются градирни, что, увеличивает размеры, усложняет холодильную систему с ведением насосных станции.Однако в регионах с дефицитом воды данное решение оказывается не всегда осуществимым.Поэтому предлагается изучить альтернативные способы снижения температуры конденсации в часы пиковой нагрузки на холодильную машину. Снижение температуры конденсации снизит риск отключения холодильной машины и сократит расход электроэнергии, потребляемой компрессором.

Предлагается использовать совместно с КВО дополнительно последовательно установленнымжидкостной конденсатор использующий аккумулированный теплоноситель охлажденный в ночное время радиационным излучением в космическое пространство.

Список литературы:

1. Холодильная техника. Кондиционирование воздуха. Свойства веществ:Справ. / Под ред. С.Н. Богданова – СПб.: СПбГАХПТ, 1999. – 320 с.

2. Голянд М.М., Малеванный Б.Н. Холодильное технологическое оборудование. – М.: Пищ. пром-сть, 1977. – 335 с.

3. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки. – СПб.: Политехника, 1999. – 576 с.

4. Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения: Справ. / Под общ.ред. В.Б. Кунтыша, А.Н. Бессонного. – СПб.: Недра,1996. – 512 с.

5. Теоретические основы хладотехники. Тепломассообмен / Под ред.Э.И. Гуйго. – М.: Агропромиздат, 1986. – 320 с.

6. Кабаков А.Н., Несвицкий А.А. Пути снижения энергозатрат при использовании аппаратов воздушного охлаждения в холодильных установках: Тезисы докладов Ш Всесоюзной научно-технической конференции по холодильному машиностроению. М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1982

7. Цой, А.П. Влияние климата на работу холодильной системы, использующей эффективное излучение в космическое пространство / А. П. Цой, А. С. Грановский, Д. А. Цой, А. В. Бараненко // Холодильная техника. – 2014. – № 12. – С. 36–41.

8.Цой А.П., Круглов А.А., Тазитдинов Р.Р. / Основные типы аккумуляторов холода с использованием бинарного льда // Казахстан-Холод 2016: Сб. докл. Межд. Науч.-техн. Конф. (1-2 марта 2016 г.). – Алматы: АТУ, 2016. – С. 144–148.

9. Цой, А.П. Технико-экономические проблемы, связанные с использованием систем ночного радиационного охлаждения и пути их возможного решения / А.П.Цой, А.С.Грановский, Д.А.Цой // Инновації в судобудуванні та океанотехніції : матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв : НУК, 2016.– С. 222-225.

10. Цой А.П., Эглит А.Я. Работа холодильных установок с воздушными конденсаторами в климатических условиях Казахстана 	Статья Холодильная техника №6 2013 г.   стр. 24-27

11. Хасан Акул. Энергосберегающие системы в кондиционировании и системах технологического охлаждения с естественным охлаждением холодной водой Статья Friterm A.Ş TechnicalDocuments (http://www.friterm.com)