ӘОЖ  628.1.038

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫ ТҰТЫНАТЫН АУЫЗ СУДЫҢ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ

5B072100 – ОЗХТ – 4 курс Жомарт М.

х.ғ.к. доцент А.П.Абдыкаримова, т.ғ.к. доцент м.а. С.О.Абилкасова,

т.ғ.к. доцент м.а. Л.М.Калимолдина

Алматы технологиялық университеті

Алматы, Қазақстан, e-mail:sandy_ao@mail.ru

Сумен жабдықтау халықтың өмір деңгейін жоғарылатуға және әл-ауқатын арттыруға, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған  техниканың негізгі салаларының бірі. Халықты ауыз сумен қажетті мөлшерде қамтамасыз етудің әлеуметтік және санитарлық  гигиеналық маңызы бар, адамдардың су арқылы таралатын эпидемиялық аурулармен ауыруына жол бермейді.

Қазіргі қалалар мен өнеркәсіптің әр түрлі салалары үшін, мемлекеттік стандарт (МЕСТ) немесе технология талаптарына сәйкес келетін орасан зор көлемдегі су қажет. Бұл халық шаруашылығына маңызды мәселені шешу   сумен жабдықтау көзін мұқият таңдауды және су тазарту ғимараттарын тұрғызуды талап етеді.Халық шаруашылығының бірде бір саласы сусыз жұмыс істей алмайды. Үй-жай  тұрмыстық шаруашылығы күрделі болып келетін қазіргі қалаларда су көп мөлшерде қала тұрғындарының мұқтаждықтары үшін, қала алаңдарын, егіс алқаптарын суғарып баптау үшін және басқа мақсаттар үшін қолданылады[1].

Сондықтан ауыз судың сапасын жақсарту, дайындау станцияларын жобалау, қондырғыларды таңдап алу, олардың параметрлерін есептеу қазіргі кезеңнің өзекті мәселелерінің бірі болып отыр.

Жұмыстың  мақсаты Алматы қаласына ауыз су сапасын жақсарту болып табылады. Қазіргі кезде  “Холдинг Алматы Су” МКК күрделі инженерлік ғимараттармен құрастырылған, су құбырларының қуаттылығы 1345,8 мың куб.м./тәулік, су өткізу жүйелері – 2244,1 км, канализациялық жүйелері - 1179,3 км.-ге дейін жетті.Алматы қаласы жер асты және жер беті су көздері арқылы сумен қамтамасыз етіліп отыр. Жер беті су көзі болып тазартылған Үлкен Алматы және Кім-Асар өзендері болып табылады.

Жер асты су көздері болып Алматы және Талғар су шығару конусы болып табылады. Жер асты суы 303 артезиандық ұңғылармен шығарылады. Ағынды су механикалық және биологиялық тазалау бекеттері арқылы тәулігіне 460000 куб/су өтеді. Тазартылған су Сорбұлақ көліне оң жағынан барып құйылады.Ауыз суы   эпидемиялық жағынан қауіпсіз, химиялық құрамы жағынан зиянсыз және органолептикалық қасиеттері жағымды  болуы тиіс. Судың сапасын  оның құрамы және қасиеттері бойынша  су құбырына түсердің алдында анықтайды. Ауыз судың микробиологиялық көрсеткіштері талаптарға сәйкес болуы тиіс.

Тазартудан кейін су құбырындағы және табиғи қайнар көзінде су сапасы анализ берілгендерімен анықталады. Кейбір өндіріс орындары ауыз судың сапасына талаптар қояды. Ауыз судың сапасы  2874-82 «Ауыз суы» деген стандартының қойған талаптарына сәйкес болуы керек [2].

Судың сапасы сипатталатын негізгі көрсеткіштеріне лайлылық, түстілік, судың иісі мен дәмі, кермектілік, сілтілік, тотықтандыру, құрғақ қалдық және әр түрлі химия заттарының мөлшері бактериялардың жалпы саны, коли-титр, коли-индекс кіреді. Стандарт бойынша ауыз судың лайлығы 1,5 мг/л-ден аспау керек. Ауыз судың түстілігі платина және кобальт шкаласы бойынша 20 градустан артық болмау керек [3].

Тазарту ғимараттарының құрылымы алғашқы су анализі негізінде және тазартылған судың сапасына қойылатын талаптармен анықталады. Ғимараттарды шаруашылық – ауыз сумен қамтамассыз еткен кезде, нәтижесі МЕСТ 2874-82-ге сәйкес болу керек. Бұл кезде су тазарту процесіне келесі операциялар кіреді:

1)  су суаттан көтерілген кездегі табиғи тұндырғыш, алдын ала тұндыру.

2) су құрамындағы заттарды коагуляциялау мақсатымен реагенттер ерітінділерінен суды өңдеу

- араластырғышта тазаланатын сумен реагенттерді қосу

- ұлпақ түзілу, яғни ұлпақ түзілу  камерасында коагулянт ұлпағын жасау

- вертикалды немесе горизонталды тұндырғыштарда суды түссіздендіру

- бактерияларды тоқтату және суды аяғына дейін түссіздендіру үшін жылдам құмды фильтрлер арқылы фильтрлеу

хлорлау – судағы бактерияларды толық аяғына дейін жою үшін суды залалсыздандырады. Ол хлорлағыш құрылғылары арқылы жүргізіледі және олар бөлек бөлмеде орнатылады.Заласыздандыру процесі шаруашылық-ауыз суы үшін ең маңызды шарты болып келеді. Су құбырларының тазарту бекеттерінде хлорлау орындарын орнату келесі шарттар бойынша жүргізіледі: 1) өзеннен су қорғаны, 2) хлор екі этапта енгізіледі.

Суды хлорлау үшін сағаттық   су шығынын есептеу:

Алдын ала: Д’хл=0.6мг/л (СНиП п6,146).

Qтаул⋅Д'хл1000⋅24=216000⋅0.61000⋅24=5.4кгсаг

Екінші рет: Д’’хл=0.3мг/л.

Qтаул⋅Д''хл1000⋅24=216000⋅0.31000⋅24=2.7кгсаг

Хлордың жалпы шығыны:

Qхл=5,4+2,7=8,1кг/сағ немесе 194,14 кг/тәул.

Аппаратор бөлмесінде екі вакуумды хлорлағыш орнатылады, хлор 8,1кг/сағ, біреуі резервті болып табылады. Хлорлағыштардан басқа аралық контейнерлер орнатылады. Шығын және хлорлы контейнерлер саны – 2, олардың сиымдылығы – 800л, хлорлағыш маркасы – ЛОНИИ – 100км.

Дайындалған ауыз судың сапасы 1-кестеде берілген және МЕСТ талаптарына сәйкес келеді.

1-кесте

Ауыз судың сапалық көрсеткіштері

| Атауы | Өлшем бірлігі | 2-ші сорғыш станциясы | ШРК МЕСТ 2874-82 |
| --- | --- | --- | --- |
| Исі | Балл | 1 | 2 |
| Дәмі | Балл | 1 | 2 |
| Түсі | Градус | 5 | 20 |
| Лайлығы | мг/дм3 | 0,05 аз | 1,5 |
| рН |  | 7,5 | 6,0-9,0 |
| Темір Ғе2+,Ғе3+ | мг/дм3 | 0,1 аз | 0,3 |
| Құрғақ қалдық | мг/дм3 | 920 | 1000 |
| Қаттылығы | мг.экв/дм3 | 7 | 7 |
| Сульфаттар | мг/дм3 | 280 | 500 |
| Хлоридтер | мг/дм3 | 173 | 350 |
| Қалдық алюминий мөлшері АІ3+ | мг/дм3 | 0,4 | 0,5 |
| Мыс | мг/дм3 | 0,004 | 1,0 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,001 | 0,1 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,005 | 0,05 |
| Мырыш | мг/дм3 | 0,005 | 5,0 |

Жұмыс барысында суды тұтыну мөлшері есептелген, сумен жабдықтау жүйелерінің қажетті ғимараттары таңдап алынған. Сумен қамтамасыз ету жүйесінің элементтерінің жұмыс істеу режимі, су құбыры ғимараттарының типтері, орналасу орындары және қондырғылардың есебі жүргізілген. Сонымен қатар тазарту ғимараттарының – араластырғыштардың жобасы, ұлпақ түзілу камераларының, тұндырғыштардың, фильтрлердің жобасы және суды заласыздандыру әдістері қарастырылған, қондырғылардың негізгі параметрлері есептелген.

Әдебиеттер:

- Керейбаева Г.Х. «Табиғи және ағынды суларды тазарту технологиясының негіздері». Оқу құралы. -  Алматы: ҚазҰТУ, 2008, 160 бет.

- Тоғабаев Е.Т., Тойбаев К.Д. Сумен жабдықтау және канализация.   –Алматы: ҚазМСҚА, 1998. - 184 б.

- Николадзе Г.И., Минц Д.М., Кастальский А.А. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения. Учебное пособие для вузов. -   М.: Высшая школа, 1984. - 368 с.